본 OPL은 보일러 설비에 따른 사고예방 참고자료입니다. 취급물질인 인화성가스, 스팀 등으로 화재·폭발 등 대형사고로 발전할 수 있으므로, 해당 내용을 잘 숙지하셔서 사고예방에 만전을 기해주시기 바랍니다.

보일러로 인한 사고예방 OPL

■■ ‥‥

	보일러 정의 및 종류

❍ 보일러는 강철제 용기내의 물에 연료의 연소열을 전하여 필요한 증기를 발생시키는 장치를 말함

보일러 사진

.

	보일러 안전장치 및 폭발위험 방지

	보일러 증기누출로 인한 사고사례 전파 및 예방대책

	보일러 내부에서 작업 중 고온고압의 스팀에 접촉
재해일자		2018년 O월 O일 O요일		상해정도	사망 O명
작 업 명		수관확장		기 인 물	보일러
재해발생개요
< 보일러 >			2018년 O월 O일 00시 00분경 경남 양산시 소재 ㈜OOOO 사업장 내에서 재해자가 PC보일러 상부드럼 내에서 수관 확관 작업중 드럼 상부 배관으로 역류된 고온고압의 스팀에 접촉하여 전신화상을 입음.
재해발생원인
□ 스팀 누출을 예방하기 위한 조치 미실시 등 - 스팀헤더(PC보일러)에서 작업 장소인 상부드럼 내로 고온·고압의 스팀이 유입되지 않도록 스팀헤더(PC보일러)와 상부드럼 사이에 맹판을 설치하지 않아 스팀이 대기 중으로 안전하게 배출되지 않고 상부 드럼 내로 유입되어 재해자가 고온 스팀에 노출되어 화상을 입음. - PC보일러 상부드럼 내부 작업 등 보일러 수리·정비 작업 시 안전작업허가서 발행 미실시 - PC보일러 상부 드럼 내 작업 시 사전 위험성평가 미실시
재해예방대책
□ 스팀유입방지 및 스팀배출 조치 철저 - 보일러 정비 등의 작업 시 고온·고압의 스팀이 방출되어 화상의 위험이 없도록 작업 전 메인스팀헤더(기관실)와 연결된 밸브를 차단하고, 고온·고압의 스팀이 작업 장소로 유입되지 않도록 작업 장소로 연결된 스팀배관의 밸브 플랜지 부에 맹판을 설치하여야 함. □ 안전작업허가서 발급 및 사전 위험성평가 철저
관련 법령
❍ 산업안전보건법 제41조의2(위험성평가) ❍ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제92조(정비등의 작업 시의 운전정지 등 ) ❍ KOSHA GUIDE(P-94-2013) 안전작업 허가지침